2011년 폐기물처리시설 견학 결과

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 일시 : 2011. 3. 17(목) 13:00 ~ 16:00

□견학시설 현황

시설명	대구 우드칩 열병합발전소	대표자	한국지역난방공사 사장
시공자	케너텍 / 효성	운영업체	한국지역난방공사
시설 규모	우드칩 약 5,000톤/월	공사기간	2007.9.28~2010.11.30
총 사업비	180억(VAT 포함)
시설 설치장소	대구광역시 달서구 대천동 895번지
시설공정	우드칩 반입 → 건조 → 디스크 스크린 → 컨베이어 투입 → 우드칩 보일러(S.N.C.R) → 절탄기 → S.C.R → 전기집진기 → 유인송풍기 → 연돌

□참가인원 : 총 35명

◦ 조합원사 : 11개사 18명(임원 6명, 실무자 12명)

◦ 비 조합원사 : 4개사 8명(임원 1명, 실무자 7명)

◦ 제작업체 : 3개사 5명(실무자 5명)

◦ 공제조합 : 4명(장기석 국장, 김두섭 팀장, 김진오 사원, 한인성 사원)

□견학일정

◦ 13:00~13:40 : 중식

◦ 13:40~14:00 : 접수 및 등록 (견학시설 1층 시청각실)

◦ 14:00~14:10 : 인사말 (공제조합 김두섭 팀장)

◦ 14:10~14:40 : 시설소개 및 영상물 시청 (운영관리과 김선우 차장)

◦ 14:40~15:00 : 질의응답

◦ 15:00~15:50 : 시설견학

◦ 15:50~16:00 : 기념사진 촬영 및 종료

□ 질의 ․ 응답

◦ 우드칩 열병합발전소의 전기 및 열생산량?

⇒ 시간당 6톤의 우드칩을 소각하며, 27ton/h의 자연순환 수관식 보일러를 설치하여 14.5Gcal/h의 스팀을 생산하고 있음. 시간당 3MW의 전기를 생산하고 있으며, 절반 정도는 소내 사용함.

◦ 우드칩 반입단가 및 사용량?

⇒ 운반비 포함해서 톤당 50,000원~60,000원이나 현재 우드칩 사용량 증가로 단가가   계속 올라가는 추세임. 우드칩 사용량은 월 약 5,000톤이며, 고위발열량(설계기준)은  3,200Kcal/kg임.

◦ 스팀 판매 단가?

⇒ 스팀 판매 단가는 판매처마다 다르지만 평균적으로 79,882원/Gcal이고, 생산단가는 42,000원/Gcal임.

◦ 지역난방 공사의 소각열 구매 단가?

⇒ 주택용 사용자 열판매단가의 27%정도로 약 18,000원/Gcal임.

◦ 터빈 인입, 출구 가스 온도 및 압력?

⇒ 터빈 입입 가스 온도는 450℃ 압력은 25kg/cm2.g이며, 출구의 경우 가스 온도는         100℃ 압력은 7kg/cm2.g정도임.

◦ 소각로 운영시 문제점?

⇒ 초창기는 우드칩 이송 단계가 문제였으나, 지금은 칩과 칩이 뭉쳐지는 브릿지 현상이       가장 큰 문제임.

◦ 우드칩만을 소각하였을 경우 배출가스 법규 준수 여부?

⇒ S.C.R 및 S.N.C.R을 설치하여 대기환경보존법 기준인 SOx 150ppm, NOx 80ppm        이하로 유지함.

◦ 소각 시설 설비 가동률?

⇒ 초기 가동시 가동률 90%를 목표로 하였으나, 현재도 정상가동으로 볼 수 없음. 10일       이상 정상가동이 거의 없으므로 정상가동으로 가는 중이라 보면 됨.

◦ 건설비용?

⇒ VAT 포함 180억이며, 초기 케너텍에서 공사하였으나 부도로 인해 효성이 시공.

□ 붙 임

◦ 견학 참석자 현황 1부

◦ 견학시설 현황 1부

◦ 행사 주요사진 1부.  끝.

(붙임 1)

견학 참석자 현황(19개사 31명)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(조합원사)

No	업 체 명	부 서 명	참 석 자		No	업 체 명	부 서 명	참 석 자
1	(주)동양환경-대전	기술처리부 영업부	사장 과장 과장	모종면차기호서정환	7	(주)제일에너지	기술부	사원	서경문
2	(주)동양환경-무안	관리부 소각팀	상무 팀장	김찬희조성봉	8	(주)제이에이치개발	기술부	차장	신양호
3	비노텍(주)	환경관리과	사원	전동진	9	초당환경(유)	영업부 관리부 영업부	전무이사 상무이사 차장	이경섭 김영식 박기훈
4	(주)유성	에너지2팀	주임	배상범	10	케이씨환경서비스(주)	-	상무이사	이석구
5	(주)와이엔텍	조업팀 EQS팀	대리 주임	박진안 이강준	11	(주)하늘과에너지	운영지원	상무이사 부장	채수백 김종국
6	(주)이알지서비스	운영관리부	부장	김정배

(비조합원사)                         (제작업체)

No	업 체 명	부 서 명	참 석 자		No	업 체 명	부 서 명	참 석 자
1	대성산업(주) 환경사업부	소각운영팀	차장	박성진	1	금풍이엔텍(주)	기술부	과장	김동현
2	한세이프(주)	관리부	부장	김덕현	2	(주)경윤 하이드로에너지	환경에너지 사업본부	소장 주임 팀장	서정재 강지훈 정병희
3	(주)가이아	기술팀 기술팀 기술팀 기술팀 연구소	상무 팀장 팀장 팀장 소장	김 식 문봉찬 노대섭 최장욱 이재희	3	(주)에스지이 에너지	기술팀	과장	김영운
4	케이씨정림환경(주)	업무팀	대리	하민규

(붙임 2)

견 학 시 설  현 황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 시설 현황

◦ 전       기 : 3MW  / 열생산량 : 14.5Gcal/h

◦ 보일러 방식 : 27ton/h 자연순환 수관식 보일러, 대림보일러(주)

◦ 연 소 방 식 : 스토커 방식(Travlling Grate Stoker)

◦ 우드칩 사용량 : 월 약 5,000톤(550kg.Gcal)

◦ 우드칩 발열량 : 3,200 Kcal/kg(고위발열량, 설계기준)

◦ 열생산 단가 : 42,000원/Gcal

◦ 열판매 단가(주택+공공+업무 평균) : 79,882원/Gcal

◦ 소각열 구매단가 : 주택용 사용자 열판매단가 X 27%(약 18,000원/Gcal)

◦ Ash 발생량 : 약 12%(Bot` : 80%, Fly : 20%)

◦ 건설비용 : 180억(VAT포함, 케너텍 + 효성)

□ 우드칩 현황

◦ 사용 우드칩

편형태	섬유질 형태
Chipper식 파쇄 (디스크/드럼형)	Grinder식 파쇄 (햄머밀형)

◦ 우드칩 품질규격

항 목	단 위	품질규격
우드칩 직경	㎝	1.5 이하
우드칩 길이	㎝	10 이하
우드칩 함수율	wt%	40 이하
우드칩 이물질 함유율	wt%	1 이하

□ 배출가스 허용기준

항 목	배출허용기준			2010년 배출가스 평균값
	우드칩	CHP	PLBs	우드칩	기준대비
SOx[ppm]	150(6)	150(4)	180(4)	17.6	12%
NOx[ppm]	80(6)	150(4)	150(4)	26.4	33%
Dust[㎎/S㎥]	30(6)	40(4)	30(4)	7.3	24%

※2010년 배출가스 평균값 : 2010. 1 ~ 10월까지 평균값 적용

※CO 기준은 없음

우드칩 선별, 이송 및 공급설비 도면

(붙임 3)

행 사  주 요 사 진

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2011년 폐기물처리시설 견학 행사 사진

인사말 - 공제조합 김두섭 팀장

시설 소개 - 한국지역난방공사 운영관리과 김선우 차장

2011년 폐기물처리시설 견학 행사 사진

질의 응답

질의 응답

2011년 폐기물처리시설 견학 행사 사진
홍보관 관람
우드칩 열병합발전소 견학

2011년 폐기물처리시설 견학 행사 사진
우드칩 열병합발전소 견학
우드칩 열병합발전소 견학

2011년 폐기물처리시설 견학 행사 사진
우드칩 열병합발전소 견학
기념 촬영