## 1. 시설 일반 현황
시설 일반 현황
구분 | 사업장명 | 허가 사항 | 운영 호기 | 소각 처리 방식 | 소각로 유형 | 소각 대상 폐기물 | 대상 호기 용량 | 폐열보일러 형태 | 방지시설 구성 | 주소
생활폐기물 소각시설 (예시) | OO시 자원회수시설 | 소각처분시설 | 1호기 | 일반소각 | 화격자식 (Stoker) | 생활폐기물 (일반, 음식물) | 6.0 ton/hr | 일체형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑 | OO시 OO구 OO동 OOOO
|  |  | 2호기 | 일반소각 | 회전로식 (Rotary kiln) | 생활폐기물 (일반, 음식물) | 8.0 ton/hr | 분리형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑
사업장폐기물 소각시설 (예시) | OO 환경 | 소각처분시설 | 1호기 | 일반소각 | 화격자식 (Stoker) | 사업장 일반 폐기물 | 6.0 ton/hr | 일체형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑 | OO시 OO구 OO동 OOOO
|  |  | 2호기 | 고온소각 | 유동상식 (Fluidized bed combustion) | 사업장 일반 및 지정 폐기물 | 8.0 ton/hr | 분리형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑
생활폐기물 소각시설 (예시) | OO시 에너지시설 | 소각처분시설 | 1호기 | 열분해(가스화) · 고온용융 | 유동상식 (FBC) + 선회용융로 | 생활폐기물 | 6.0 ton/hr | 일체형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑 | OO시 OO구 OO동 OOOO
|  |  | 2호기 | 열분해(가스화) · 고온용융 | 열분해용융 일체형 | 생활폐기물 | 6.0 ton/hr | 일체형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑
|  |  | 3호기 | 열분해(가스화) | 건류식 열분해 | 생활폐기물 | 8.0 ton/hr | 분리형 | 반건식반응탑, 여과집진기, 선택적 촉매 반응탑
담당자 정보
소속 |  | 성함 |  | 직함 |  | 연락처 |  | E-mail |  | Fax

## 2. Data 수집·관리표
구분 | 적용 대상 시설 | 관리 번호 | 관리 항목 |  | 기호 | 단위 | 계측기 | 작성 방법 | 예시 |  | 2018년 1월 | [30 empty] | 2018년 2월 | [27 empty] | 2018년 3월 | [30 empty] | 2018년 4월 | [29 empty] | 2018년 5월 | [30 empty] | 2018년 6월
[9 empty] | 데이터 | 단위 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 31일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
(1) 투입 폐기물 | 공통 | (1-1) | 대상 호기 |  | - | - | - | ▶ 사업장 내 소각설비 중 에너지 회수효율을 산정하고자 하는 대상 호기를 기입 | 1호기 | -
|  | (1-2) | 전체 호기 투입량 | 합계 | Mw | ton/yr | M1 | ▶ 연간 사업장 내 전체 호기에 투입된 폐기물의 종류별 총량을 기입. 종류별 구분이 불가한 경우 총 투입량만 기입 ☞ 중량계측기 M1에서 계측되는 값을 적용 | 20000 | ton/yr
|  |  |  | 일반 |  |  |  |  | 20000 | ton/yr
|  |  |  | 지정 |  |  |  |  | 0 | -
|  |  |  | 기타 |  |  |  |  | 0 | -
|  | (1-3) | 대상 호기 투입량 | 합계 | mw | ton/yr | M1 | ▶ 연간 대상 호기에 투입된 폐기물의 종류별 총량을 기입. 종류별 구분이 불가한 경우 총 투입량만 기입 ☞ 중량계측기 M1에서 계측되는 값을 적용 | 9000 | ton/yr
|  |  |  | 일반 |  |  |  |  | 9000 | ton/yr
|  |  |  | 지정 |  |  |  |  | 0 | -
|  |  |  | 기타 |  |  |  |  | 0 | -
(2) 연소 보조연료 | 일반 · 고온 소각시설 | (2-1) | 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | ▶ 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 | LNG | -
|  |  |  | 공급 2 |  |  |  |  | - | -
|  | (2-2) | 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | ▶ 연간 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1에서 계측되는 값을 적용 | 10 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 |  |  |  |  | - | -
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (2-3) | 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | ▶ 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 투입되는 보조연료의 종류를 모두 기입 | LNG | -
|  |  |  | 공급 2 |  |  |  |  | - | -
|  | (2-4) | 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | ▶ 연간 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 투입되는 보조연료의 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1에서 계측되는 값을 적용 | 30 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 |  |  |  |  | - | -
(3) 연소용 공기 | 일반 · 고온 소각시설 | (3-1) | 연소용 공기 예열 여부 | 1차 FD Fan | - | O / X | - | ▶ 대상호기 소각로에 공급하는 연소용 공기의 공급 전 예열 여부에 따라 O / X로 기입 | O
|  |  |  | 2차 FD Fan |  |  |  |  | O
|  | (3-2) | 유량 | 1차 FD Fan | A1 | kNm3/yr | F2 | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 공급된 연소용 공기의 공급라인 별 총 유량을 기입 (1차, 2차, · · · ) ☞ 유량계측기 F2에서 계측되는 값을 적용 | 25000 | kNm3/yr
|  |  |  | 2차 FD Fan | A2 |  |  |  | 20000 | kNm3/yr
|  | (3-3) | 온도 | 1차 FD Fan | ta1 | ℃ | T1 | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 공급된 연소용 공기의 공급라인 별 평균 온도를 기입 (1차, 2차, · · · ) ☞ 온도계측기 T1에서 계측되는 값을 적용 ※ 연소용 공기를 예열하지 않고 대기온도의 공기를 공급하는 설비의 경우 온도계측기는 선택설치 항목이며, 대기온도의 공기를 공급하며 온도계가 없는 설비는 해당 설비의 평균 대기온도를 적용 | 50 | ℃
|  |  |  | 2차 FD Fan | ta2 |  |  |  | 60 | ℃
|  | (3-4) | 압력 | 1차 FD Fan | pa1 | mmAq, mmH2O | P1 | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 공급된 연소용 공기의 공급라인 별 평균 압력을 기입 (1차, 2차, · · · ) ☞ 압력계측기 P1에서 계측되는 값을 적용 ※ 압력계측기는 선택설치 항목으로, 압력계가 없는 설비는 생락 | 11 | mmAq
|  |  |  | 2차 FD Fan | pa2 |  |  |  | 10 | mmAq
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (3-5) | 연소용 공기 예열 여부 | 1차 FD Fan | - | O / X | - | ▶ 대상호기 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 공급하는 연소용 공기의 공급 전 예열 여부에 따라 O / X로 기입 | O
|  |  |  | 2차 FD Fan |  |  |  |  | O
|  | (3-6) | 유량 | 1차 FD Fan | A1 | kNm3/yr | F2 | ▶ 연간 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 공급된 연소용 공기의 공급라인 별 총 유량을 기입 (1차, 2차, · · · ) ☞ 유량계측기 F2에서 계측되는 값을 적용 | 18000 | kNm3/yr
|  |  |  | 2차 FD Fan | A2 |  |  |  | 23000 | kNm3/yr
|  | (3-7) | 온도 | 1차 FD Fan | ta1 | ℃ | T1 | ▶ 연간 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 공급된 연소용 공기의 공급라인 별 평균 온도를 기입 (1차, 2차, · · · ) ☞ 온도계측기 T1에서 계측되는 값을 적용 ※ 연소용 공기를 예열하지 않고 대기온도의 공기를 공급하는 설비의 경우 온도계측기는 선택설치 항목이며, 대기온도의 공기를 공급하며 온도계가 없는 설비는 해당 설비의 평균 대기온도를 적용 | 70 | ℃
|  |  |  | 2차 FD Fan | ta2 |  |  |  | 80 | ℃
|  | (3-8) | 압력 | 1차 FD Fan | pa1 | mmAq, mmH2O | P1 | ▶ 연간 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 공급된 연소용 공기의 공급라인 별 평균 압력을 기입 (1차, 2차, · · · ) ☞ 압력계측기 P1에서 계측되는 값을 적용 ※ 압력계측기는 선택설치 항목으로, 압력계가 없는 설비는 생락 | 12 | mmAq
|  |  |  | 2차 FD Fan | pa2 |  |  |  | 12 | mmAq
(4) 생산 증기 | 공통 | (4-1) | 전체 호기 생산 증기 유량 |  | Mst | ton/yr | F3 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3에서 계측되는 값을 적용 | 85000 | ton/yr
|  | (4-2) | 대상 호기 생산 증기 | 유량 | mst | ton/yr | F3 | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3에서 계측되는 값을 적용 | 40000 | ton/yr
|  | (4-3) |  | 온도 | tst | ℃ | T2 | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T2에서 계측되는 값을 적용 | 175 | ℃
|  | (4-4) |  | 압력 | pst | kg/cm2.G, bar.G | P2 | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 압력을 기입 ☞ 압력계측기 P2에서 계측되는 값을 적용 | 12 | kg/cm2.G
(5) 배출 가스 | 공통 | (5-1) | 굴뚝 배출가스 | 유량(건기준) | G | kNm3/yr | F4 | ▶ 연간 대상호기의 굴뚝에서 배출되는 건기준 가스 유량의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F4에서 계측되는 값을 적용 | 65000 | kNm3/yr
|  | (5-2) |  | O2 | O2 | % | O1 | ▶ 연간 대상호기의 굴뚝에서 배출되는 가스의 평균 산소 농도를 기입 ☞ 산소 농도 계측기 O1에서 계측되는 값을 적용 | 8 | %
| 일반 · 고온 소각시설 | (5-3) | 2차 연소실 출구 가스 온도 |  | tgi | ℃ | T3 | ▶ 연간 대상호기의 소각로 2차 연소실 출구에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T3에서 계측되는 값을 적용 | 970 | ℃
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (5-4) | 열분해(가스화)로 출구 가스 온도 |  | tpy | ℃ | T4 | ▶ 연간 대상호기의 열분해(가스화)로 출구에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T4에서 계측되는 값을 적용 | 650 | ℃
|  | (5-5) | 용융로(가스연소로) 출구 가스 온도 |  | tme | ℃ | T5 | ▶ 연간 대상호기의 용융로 또는 가스연소실 출구에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T5에서 계측되는 값을 적용 | 1300 | ℃
| 공통 | (5-6) | 폐열보일러 후단 배출 가스 | 온도 | tgb | ℃ | T6 | ▶ 연간 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T6에서 계측되는 값을 적용 | 185 | ℃
|  | (5-7) |  | O2 | O2b | % | 측정 | ▶ 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 분기 단위 산소 농도 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 7.5 | %
|  | (5-8) |  | H20 | wgb | % | 측정 | ▶ 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 15 | %
(6) 폐열보일러 급수 | 공통 | (6-1) | 탈기기 설치 여부 |  | - | O / X | - | ▶ 대상호기의 탈기기 설치 유무에 따라 O / X로 기입 | O | -
|  | (6-2) | 급수 탱크 후단 | 유량 | W | ton/yr | F5 | ▶ 연간 급수 탱크 후단에서 대상호기 폐열보일러로 공급된 급수 유량의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F5에서 계측되는 값을 적용 ※ 탈기기가 설치되어 있지 않은 시설의 경우에 적용됨 | - | ton/yr
|  | (6-3) |  | 온도 | tw | ℃ | T7 | ▶ 연간 급수 탱크 후단에서 대상호기 폐열보일러로 공급된 급수의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T7에서 계측되는 값을 적용 ※ 탈기기가 설치되어 있지 않은 시설의 경우에 적용됨 | - | ℃
|  | (6-4) | 탈기기 후단 | 유량 | W | ton/yr | F5 | ▶ 연간 탈기기 후단에서 대상호기 폐열보일러로 공급된 급수 유량의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F5에서 계측되는 값을 적용 ※ 탈기기가 설치되어 있는 시설의 경우에 적용됨 | 45000 | ton/yr
|  | (6-5) |  | 온도 | tw | ℃ | T7 | ▶ 연간 탈기기 후단에서 대상호기 폐열보일러로 공급된 급수의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T7에서 계측되는 값을 적용 ※ 탈기기가 설치되어 있는 시설의 경우에 적용됨 | 120 | ℃
(7) 사용 열에너지 (소각 배가스) | 공통 | (7-1) | 가스 유량 | 공급 A | Gu | ton/yr | F6 | ▶ 대상호기 소각로에서 발생한 소각 배가스를 직접 건조설비 등에서 열원으로 사용하는 경우 공급하는 가스의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F6에서 계측되는 값을 적용 | 70000 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (7-2) | 열공급 전 가스 온도 | 공급 A | tgui | ℃ | T8 | ▶ 대상호기 소각로에서 발생한 소각 배가스를 직접 건조설비 등에서 열원으로 사용하는 경우 열 공급 전 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T8에서 계측되는 값을 적용 | 430 | ℃
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (7-3) | 열공급 후 가스 온도 | 공급 A | tguo | ℃ | T9 | ▶ 대상호기 소각로에서 발생한 소각 배가스를 직접 건조설비 등에서 열원으로 사용하는 경우 열 공급 후 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T9에서 계측되는 값을 적용 | 120
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
(8) 내부 사용 열에너지 (증기 및 온수) | 공통 | (8-1) | 열에너지 공급 형태 | 공급 A | - | 증기 / 온수 | - | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 열에너지의 형태를 공급처 별로 기입 ☞ 증기 자체를 공급하는 경우 "증기", 온수로 전환하여 공급하는 경우 "온수"를 기입 | 증기 | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (8-2) | 유량 | 공급 A | Mstp1 | ton/yr | F7 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F7에서 계측되는 값을 적용 | 5000 | ton/yr
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (8-3) | 온도 | 공급 A | tstp1 | ℃ | T10 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T10에서 계측되는 값을 적용 | 160 | ℃
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (8-4) | 압력 | 공급 A | pstp1 | kg/cm2.G, bar.G | P3 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 평균 압력를 공급처 별로 기입 ☞ 압력계측기 P3에서 계측되는 값을 적용 | 10 | kg/cm2.G
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (8-5) | 열량 | 공급 A | estp1 | Gcal/yr | - | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 총 열량을 공급처 별로 기입 ※ 공급열량을 열량계로 계측하는 시설의 경우에 적용됨 | - | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
(9) 외부 공급 열에너지 (증기 및 온수) | 공통 | (9-1) | 공급 열에너지 계측 방법 | 공급 A | - | 유량 계측 / 열량 계측 | - | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 열에너지의 계측 방법을 공급처 별로 기입 ☞ 유량, 온도, 압력을 계측하여 열에너지를 공급 · 판매하는 경우 "유량계측", 열량을 계측하여 공급 · 판매하는 경우 "열량계측"을 기입 | 유량 계측 | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (9-2) | 열에너지 공급 형태 | 공급 A | - | 증기 / 온수 | - | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 열에너지의 형태를 공급처 별로 기입 ☞ 증기 자체를 공급하는 경우 "증기", 온수로 전환하여 공급하는 경우 "온수"를 기입 | 증기 | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (9-3) | 유량 | 공급 A | Mstp2 | ton/yr | F8 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F8에서 계측되는 값을 적용 | 55000 | ton/yr
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (9-4) | 온도 | 공급 A | tstp2 | ℃ | T11 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T11에서 계측되는 값을 적용 | 170 | ℃
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (9-5) | 압력 | 공급 A | pstp2 | kg/cm2.G, bar.G | P4 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 평균 압력을 공급처 별로 기입 ☞ 압력계측기 P4에서 계측되는 값을 적용 | 11 | kg/cm2.G
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (9-6) | 열량 | 공급 A | estp2 | Gcal/yr | - | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 총 열량을 공급처 별로 기입 ※ 공급열량을 열량계로 계측하는 시설의 경우에 적용됨 | - | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
(10) 내부 사용 증기 및 온수의 응축수 | 공통 | (10-1) | 응축수 회수 여부 | 공급 A | - | O / X | - | ▶ 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 응축수 회수 여부를 공급처 별로 기입 | O | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (10-2) | 응축수 회수 유량 | 공급 A | CW1 | ton/yr | F9 | ▶ 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우, 연간 회수된 응축수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F9에서 계측되는 값을 적용 ※ 회수 응축수 유량계측기는 선택설치 항목이며, 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 유량계가 없는 시설의 경우 증기 및 온수 공급 유량을 적용 | 5000 | ton/yr
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (10-3) | 응축수 회수 온도 | 공급 A | tcw1 | ℃ | T12 | ▶ 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우, 연간 회수된 응축수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T12에서 계측되는 값을 적용 ※ 회수 응축수 온도계측기는 선택설치 항목이며, 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 온도계가 없는 시설의 경우 100℃로 적용 | 85 | ℃
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
(11) 외부 공급 증기 및 온수의 응축수 | 공통 | (11-1) | 응축수 회수 여부 | 공급 A | - | O / X | - | ▶ 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 응축수 회수 여부를 공급처 별로 기입 | O | -
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (11-2) | 응축수 회수 유량 | 공급 A | CW2 | ton/yr | F10 | ▶ 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우, 연간 회수된 응축수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F10에서 계측되는 값을 적용 ※ 회수 응축수 유량계측기는 선택설치 항목이며, 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 유량계가 없는 시설의 경우 증기 및 온수 공급 유량을 적용 | 53000 | ton/yr
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
|  | (11-3) | 응축수 회수 온도 | 공급 A | tcw2 | ℃ | T13 | ▶ 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우, 연간 회수된 응축수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T13에서 계측되는 값을 적용 ※ 회수 응축수 온도계측기는 선택설치 항목이며, 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 온도계가 없는 시설의 경우 100℃로 적용 | 70 | ℃
|  |  |  | 공급 B |  |  |  |  | - | -
(12) 전력 | 공통 | (12-1) | 전력 생산 및 판매 | 전체 호기 전력 생산량 | PW | MWh/yr | W1 | ▶ 생산 증기를 통하여 발전을 하는 시설의 경우, 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W1에서 계측되는 값을 적용 | 2400 | MWh/yr
|  | (12-2) |  | 자체사용량 | PWu | MWh/yr | W2 | ▶ 생산 증기를 통하여 발전을 하는 시설의 경우, 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 전력량 중 사업장 내에서 자체 사용한 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W2에서 계측되는 값을 적용 | 800 | MWh/yr
|  | (12-3) |  | 외부 공급(판매)량 | PWp | MWh/yr | W3 | ▶ 생산 증기를 통하여 발전을 하는 시설의 경우, 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 전력량 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W3에서 계측되는 값을 적용 | 1600 | MWh/yr
|  | (12-4) | 외부 전력 수전량 | 전체 호기 | PWr | MWh/yr | W4 | ▶ 외부에서 공급 받는 전력량 중 연간 사업장 내 전체호기 소각설비에 공급된 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W4에서 계측되는 값을 적용 | 500 | MWh/yr
|  | (12-5) |  | 대상 호기 | pwr | MWh/yr | W4 | ▶ 외부에서 공급 받는 전력량 중 연간 사업장 내 대상호기 소각설비에 공급된 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W4에서 계측되는 값을 적용 ※ 호기별 전력 사용량 계측이 불가능한 경우, 전체 호기 외부 전력 수전량에 대상호기 폐기물 투입 비율을 적용하여 산정 | 225 | MWh/yr
(13) 방지설비 보조연료 | 공통 | (13-1) | 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | ▶ 대상호기의 대기오염 방지설비에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 | LNG | -
|  |  |  | 공급 2 |  |  |  |  | - | -
|  |  | 투입량 | 공급 1 | mf2 | kL/yr, kNm3/yr | F11 | ▶ 연간 대상호기의 대기오염 방지설비에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F11에서 계측되는 값을 적용 | 20 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 |  |  |  |  | - | -
(14) 소각잔재물 | 일반 · 고온 소각시설 | (14-1) | 발생량 | 합계 | Mba | ton/yr | M2 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 발생하여 최종 처리를 위해 외부로 반출되는 바닥재와 비산재 각각의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M2에서 계측되는 값을 적용 | 2800 | ton/yr
|  |  |  | 바닥재 |  |  |  |  | 2300 | ton/yr
|  |  |  | 비산재 |  |  |  |  | 500 | ton/yr
|  | (14-2) | 바닥재 성상 | 강열감량 | Liba | % | 측정 | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 바닥재의 분기 단위 강열감량 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 4.5 | %
|  | (14-3) |  | 수분 | wba | % | 측정 | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 바닥재의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 18 | %
|  | (14-4) |  | 온도 | tba | ℃ | 측정 | ▶ 소각 완료 후 소각로 내 하부에서 바닥재 이송컨베이어로 배출되기 직전(냉각수 투입 전) 바닥재의 분기 단위 온도 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 320 | ℃
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (14-5) | 열분해 잔재물 발생량 | 합계 | Mpa | ton/yr | M2 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 발생하여 최종 처리를 위해 외부로 반출되는 열분해 잔재물(유가물 및 기타 잔재물 등)의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M2에서 계측되는 값을 적용 | 1800 | ton/yr
|  |  |  | 유가물(철, 비철 등) |  |  |  |  | 200 | ton/yr
|  |  |  | 기타 잔재물 |  |  |  |  | 1600 | ton/yr
|  | (14-6) | 기타 잔재물 성상 | 강열감량 | Lipa | % | 측정 | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 열분해 잔재물의 분기 단위 강열감량 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 9 | %
|  | (14-7) |  | 수분 | wpa | % | 측정 | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 열분해 잔재물의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 1 | %
|  | (14-8) |  | 온도 | tpa | ℃ | 측정 | ▶ 소각 완료 후 열분해(가스화)로 내 하부에서 잔재물 이송컨베이어로 배출되기 직전(냉각수 투입 전) 열분해 잔재물의 분기 단위 온도 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 600 | ℃
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (14-9) | 슬래그 발생량 |  | Msl | ton/yr | M2 | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 발생하여 최종 처리를 위해 외부로 반출되는 슬래그의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M2에서 계측되는 값을 적용 | 350 | ton/yr
|  | (14-10) | 슬래그 성상 | 강열감량 | Lisl | % | 측정 | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 슬래그의 분기 단위 강열감량 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 0.1 | %
|  | (14-11) |  | 수분 | wsl | % | 측정 | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 슬래그의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 5 | %
|  | (14-12) |  | 온도 | tsl | ℃ | T5 | ▶ 대상호기의 용융로 하부 평균 온도 또는 용융로 출구 배출가스 평균온도를 적용 ☞ 온도계측기 T5에서 계측되는 값을 적용 | 1250 | ℃
(15) 방열 손실 | 공통 | (15-1) | 소각로 | 합계 | LRi | Gcal/yr | 측정 | ▶ 소각로 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 400 | Gcal/yr
|  |  |  | 상부(지붕) |  |  |  |  | 100 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) |  |  |  |  | 300 | Gcal/yr
|  | (15-2) | 폐열보일러 | 합계 | LRgb | Gcal/yr | 측정 | ▶ 폐열보일러 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 60 | Gcal/yr
|  |  |  | 상부(지붕) |  |  |  |  | 15 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) |  |  |  |  | 45 | Gcal/yr
|  | (15-3) | 고온공기가열기 | 합계 | LRap | Gcal/yr | 측정 | ▶ 고온공기가열기 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 ※ 폐열보일러 전단에서 소각 배가스를 이용하여 공기를 예열하는 고온공기가열기를 설치운영 하는 시설에 한함 | 450 | Gcal/yr
|  |  |  | 상부(지붕) |  |  |  |  | 100 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) |  |  |  |  | 350 | Gcal/yr
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (15-4) | 열분해(가스화)로 | 합계 | LRpy | Gcal/yr | 측정 | ▶ 열분해(가스화)로 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 300 | Gcal/yr
|  |  |  | 상부(지붕) |  |  |  |  | 100 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) |  |  |  |  | 200 | Gcal/yr
|  | (15-5) | 용융(가스연소)로 | 합계 | LRme | Gcal/yr | 측정 | ▶ 용융(가스연소)로 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값을 적용 | 450 | Gcal/yr
|  |  |  | 상부(지붕) |  |  |  |  | 150 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) |  |  |  |  | 300 | Gcal/yr

## 3. LHVw 산정표(생활폐기물 소각시설)
구분 | 적용 대상 시설 | 관리 번호 | 산정 항목 |  | 기호 | 단위 | 계측기 | 데이터 관리번호 | 데이터 입력 및 산정 방법 | 예시
[10 empty] | 데이터 | 단위
(a) mstw 폐기물로부터 생산된 증기의 총량 | 공통 | (a-1) | 대상 호기 증기 생산 | 유량 | mst | ton/yr | F3 | (4-2) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3 계측값, 데이터 관리번호 (4-2)번 적용 | 40000 | ton/yr
|  | (a-2) |  | 온도 | tst | ℃ | T2 | (4-3) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T2 계측값, 데이터 관리번호 (4-3)번 적용 | 175 | ℃
|  | (a-3) |  | 압력 | pst | kg/cm2.G, bar.G | P2 | (4-4) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 압력를 기입 ☞ 압력계측기 P2 계측값, 데이터 관리번호 (4-4)번 적용 | 12 | kg/cm2.G
|  | (a-4) | 생산된 증기 엔탈피 |  | h1 | kcal/kg | - | - | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 온도 및 압력에 해당하는 과열증기표 상의 엔탈피 값을 기입 | 650 | ℃
|  | (a-5) | 폐열보일러 급수 엔탈피 |  | h2 | kcal/kg | T7 | (6-3) or (6-5) | ▶ 연간 폐열보일러에 공급된 급수의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T5 계측값, 데이터 관리번호 (6-3) 또는 (6-5)번 적용 ☞ 탈기기가 설치되어 있지 않은 경우 응축수 탱크 후단 온도(6-3)번 적용, 설치되어 있는 경우 탈기기 후단 온도(6-5)번 적용 | 120 | kcal/kg
|  | (a-6) | 생산된 증기 순 엔탈피 |  | hst | kcal/kg | - | - | ▶ 생산된 증기 엔탈피 값(a-4)과 폐열보일러 급수 엔탈피 값(a-5)의 차이를 기입 ☞ hst = h1 - h2 = 650 - 120 = 530 | 530 | kcal/kg
| 일반 · 고온 소각시설 | (a-7) | 연소 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - |  | (2-1) | ▶ 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (2-1)번 적용 | LNG | -
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  |  | 연소 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | (2-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1 계측값, 데이터 관리번호 (2-2)번 적용 | 10 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (a-8) | 연소 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - |  | (2-3) | ▶ 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (2-3)번 적용 | LNG
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | -
|  |  | 연소 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | (2-4) | ▶ 연간 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1 계측값, 데이터 관리번호 (2-4)번 적용 | 30 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | -
| 공통 | (a-9) | 보조연료 저위발열량 | 공급 1 | LHVf | kcal/L, kcal/Nm3 | - | - | ▶ 대상호기에 투입되는 연소 보조연료의 저위발열량을 기입 ☞ 「에너지법 시행규칙」 별표(에너지열량 환산기준)에 따른 에너지원 종류별 순 발열량 적용 | 9420 | kcal/Nm3
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  | (a-10) | 폐열보일러 효율 |  | ηb | - | - | - | ▶ 폐열보일러 효율 80% → 0.8 기입 | 0.8 | -
|  | (a) | mstw |  |  | ton/yr | - | - | ▶ 폐기물로부터 생산된 증기 생산량 산정식에 따라 산정 ☞ mstw = mst - (mf1 x LHVf / hst x ηb) = 40,000 - (10.0 x 9,420 / 530 x 0.8) = 39,578.8 | 39857.8113 | ton/yr
(b) LHVw 투입 폐기물 저위발열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (b-1) | 보정계수 | 배출가스 열손실 | - | kcal/kg·℃ | - | - | ▶ 일반 · 고온 소각시설 배출가스 열손실 보정계수 1.672 기입 | 1.672 | kcal/kg · ℃
|  | (b-2) |  | 기타 열손실 | - | - | - | - | ▶ 일반 · 고온 소각시설 기타 열손실 보정계수 1.011 기입 | 1.011 | -
| 열분해(가스화) · 용융 시설 | (b-3) | 보정계수 | 배출가스 열손실 | - | kcal/kg·℃ | - | - | ▶ 열분해(가스화) · 용융 소각시설 배출가스 열손실 보정계수 1.682 기입 | 1.682 | kcal/kg · ℃
|  | (b-4) |  | 기타 열손실 | - | - | - | - | ▶ 열분해(가스화) · 용융 소각시설 기타 열손실 보정계수 0.923 기입 | 0.923 | -
| 공통 | (b-5) | 대상 호기 폐기물 투입량 |  | mw | ton/yr | M1 | (1-3) | ▶ 연간 대상호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-3)번 적용 | 9000 | ton/yr
|  | (b-6) | 폐열보일러 후단 배출가스 온도 |  | tgb | ℃ | T6 | (5-6) | ▶ 연간 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T6 계측값, 데이터 관리번호 (5-6)번 적용 | 185 | ℃
|  | (b) | LHVw |  |  | kcal/kg | - | - | ▶ 폐기물 저위발열량 산정식에 따라 산정 ☞ LHVw = (1.011 x (mstw x hst) / mw) + (1.672 x tgb) = (1.011 x (39,857.8 x 530) / 9,000 ) + (1.672 x 185) = 2,682.3 | 2682.3212 | kcal/kg

## 4. LHVw 산정표(사업장폐기물 소각시설-보일러일체형)
구분 | 적용 대상 시설 | 관리 번호 | 산정 항목 |  | 기호 | 단위 | 계측기 | 데이터 관리번호 | 데이터 입력 및 산정 방법 | 예시
[10 empty] | 데이터 | 단위
(a) 폐기물 투입량 | 일반 · 고온 소각시설 | (a-1) | 전체 호기 폐기물 투입량 |  | Mw | ton/yr | M1 | (1-2) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-2)번 적용 | 20000 | ton/yr
|  | (a-2) | 대상 호기 폐기물 투입량 |  | mw | ton/yr | M1 | (1-3) | ▶ 연간 대상호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-3)번 적용 | 9000 | ton/yr
|  | (a-3) | 대상 호기 폐기물 투입 비율 |  | r1 | - | - | - | ▶ 전체호기 폐기물 투입량(a-1)에 대한 대상호기 폐기물 투입량(a-2)의 비율 값을 기입 ☞ r1 = mw / Mw = 9,000 / 20,000 = 0.45 | 0.45 | -
(b) Qin1 연소 보조연료 공급 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (b-1) | 연소 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | (2-1) | ▶ 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (2-1)번 적용 | LNG | -
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  |  | 연소 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | (2-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1 계측값, 데이터 관리번호 (2-2)번 적용 | 10 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  | (b-2) | 보조연료 저위발열량 | 공급 1 | LHVf | kcal/L, kcal/Nm3 | - | - | ▶ 대상호기에 투입되는 연소 보조연료의 저위발열량을 기입 ☞ 「에너지법 시행규칙」 별표(에너지열량 환산기준)에 따른 에너지원 종류별 순 발열량 적용 | 9420 | kcal/Nm3
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  | (b) | Qin1 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qin1 = (연소 보조연료 투입량 x 보조연료 저위발열량)의 총 합계 ☞ Qin1 = mf1 x LHVf x 1/1000 = 10.0 x 9,420 x 1/1000 = 94.2 | 94.2 | Gcal/yr
(c) Qin2 1차 연소용 공기 공급 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (c-1) | 1차 연소용 공기 공급 | 유량 | A1 | kNm3/yr | F2 | (3-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 1차로 공급된 연소용 공기의 총 유량을 기입 ☞ 유량계측기 F2 계측값, 데이터 관리번호 (3-2)번 적용 | 25000 | kNm3/yr
|  | (c-2) |  | 온도 | ta1 | ℃ | T1 | (3-3) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 1차로 공급된 연소용 공기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T1 계측값, 데이터 관리번호 (3-3)번 적용 ※ 연소용 공기를 예열하지 않고 대기온도의 공기를 공급하며, 온도계가 없는 설비는 해당 설비의 평균 대기온도를 적용 | 50 | ℃
|  | (c-3) | 1차 공기 예열 여부 |  | - | O / X | - | - | ▶ 1차 연소용 공기의 소각로 내 투입 전 예열 여부에 따라 O/X를 기입 | O | -
|  | (c-4) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (c-5) | 공기 비열 |  | ca | kcal/Nm3·℃ | - | - | ▶ 공기의 평균 비열 0.31 kcal/Nm3 · ℃ 기입 | 0.31 | kcal/Nm3 ·℃
|  | (c) | Qin2 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qin2 = 1차 연소용 공기 공급 유량 x (1차 연소용 공기 공급 온도 - 기준온도) x 공기 비열 x 1/1000 ☞ Qin2 = A1 x (ta1 - t0) x ca x 1/1000 = 25,000 x (50 - 25) x 0.31 x 1/1000 = 193.8 | 193.75 | Gcal/yr
(d) Qin3 2차 연소용 공기 공급 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (d-1) | 2차 연소용 공기 공급 | 유량 | A2 | kNm3/yr | F2 | (3-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 2차로 공급된 연소용 공기의 총 유량을 기입 ☞ 유량계측기 F2 계측값, 데이터 관리번호 (3-2)번 적용 | 20000 | kNm3/yr
|  | (d-2) |  | 온도 | ta2 | ℃ | T1 | (3-3) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 2차로 공급된 연소용 공기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T1 계측값, 데이터 관리번호 (3-3)번 적용 ※ 연소용 공기를 예열하지 않고 대기온도의 공기를 공급하며, 온도계가 없는 설비는 해당 설비의 평균 대기온도를 적용 | 60 | ℃
|  | (d-3) | 2차 공기 예열 여부 |  | - | O / X | - | - | ▶ 2차 연소용 공기의 소각로 내 투입 전 예열 여부에 따라 O/X를 기입 | O | -
|  | (d-4) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (d-5) | 공기 비열 |  | ca | kcal/Nm3·℃ | - | - | ▶ 공기의 평균 비열 0.31 kcal/Nm3 · ℃ 기입 | 0.31 | kcal/Nm3 ·℃
|  | (d) | Qin3 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qin3 = 2차 연소용 공기 공급 유량 x (2차 연소용 공기 공급 온도 - 기준온도) x 공기 비열 x 1/1000 ☞ Qin3 = A2 x (ta2 - t0) x ca x 1/1000 = 20,000 x (60 - 25) x 0.31 x 1/1000 = 217.0 | 217 | Gcal/yr
(e) Qout1 증기 흡수열 | 일반 · 고온 소각시설 | (e-1) | 대상 호기 증기 생산 | 유량 | mst | ton/yr | F3 | (4-2) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3 계측값, 데이터 관리번호 (4-2)번 적용 | 40000 | ton/yr
|  | (e-2) |  | 온도 | tst | ℃ | T2 | (4-3) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T2 계측값, 데이터 관리번호 (4-3)번 적용 | 175 | ℃
|  | (e-3) |  | 압력 | pst | bar.G, kg/cm2.G | P2 | (4-4) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 압력를 기입 ☞ 압력계측기 P2 계측값, 데이터 관리번호 (4-4)번 적용 | 12 | kg/cm2.G
|  | (e-4) | 생산된 증기 엔탈피 |  | h1 | kcal/kg | - | - | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 온도 및 압력에 해당하는 과열증기표 상의 엔탈피 값을 기입 | 650 | ℃
|  | (e-5) | 폐열보일러 급수 엔탈피 |  | h2 | kcal/kg | T7 | (6-3) or (6-5) | ▶ 연간 폐열보일러에 공급된 급수의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T5 계측값, 데이터 관리번호 (6-3) 또는 (6-5)번 적용 ☞ 탈기기가 설치되어 있지 않은 경우 응축수 탱크 후단 온도(6-3)번 적용, 설치되어 있는 경우 탈기기 후단 온도(6-5)번 적용 | 120 | kcal/kg
|  | (e-6) | 생산된 증기 순 엔탈피 |  | hst | kcal/kg | - | - | ▶ 생산된 증기 엔탈피 값(e-4)과 폐열보일러 급수 엔탈피 값(e-5)의 차이를 기입 ☞ hst = h1 - h2 = 650 - 120 = 530 | 530 | kcal/kg
|  | (e) | Qout1 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout1 = 증기 생산량 x 증기 순 엔탈피 x 1/1000 ☞ Qout1 = mst x hst x 1/1000 = 40,000 x 530.0 x 1/1000 = 21,200 | 21200 | Gcal/yr
(f) Qout2 배출가스 보유열 | 일반 · 고온 소각시설 | (f-1) | 굴뚝 배출가스 | 유량 | G | kNm3/yr | F4 | (5-1) | ▶ 연간 대상호기의 굴뚝에서 배출되는 건기준 가스 유량의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F4 계측값, 데이터 관리번호 (5-1)번 적용 | 65000 | kNm3/yr
|  | (f-2) |  | O2 | O2 | % | O1 | (5-2) | ▶ 연간 대상호기의 굴뚝에서 배출되는 가스의 평균 산소 농도를 기입 ☞ 산소 농도 계측기 O1 계측값, 데이터 관리번호 (5-2)번 적용 | 8 | %
|  | (f-3) | 페열보일러 후단 배출가스 | O2 | O2b | % | 측정 | (5-7) | ▶ 연간 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 평균 산소 농도를 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (5-7)번 적용 | 7.5 | %
|  | (f-4) |  | H2O | wgb | % | 측정 | (5-8) | ▶ 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (5-8)번 적용 | 15 | %
|  | (f-5) |  | 유량 | Gb | kNm3/yr | - | - | ▶ 굴뚝 배출가스 산소농도(f-2), 폐열보일러 후단 배출가스 수분(f-4) 및 산소 농도(f-3)를 통하여 굴뚝 건가스 유량(f-1)을 환산하여 적용 ☞ Gb = G x (1+wgb/100) x {(21-O2)/(21-O2b)} = 65,000 x (1 + 15/100) x {{21 - 8.0)/(21- 7.5)} = 71,981.5 | 71981.4815 | kNm3/yr
|  | (f-6) | 폐열보일러 후단 배출가스 온도 |  | tgb | ℃ | T6 | (5-6) | ▶ 연간 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T6 계측값, 데이터 관리번호 (5-6)번 적용 | 185 | ℃
|  | (f-7) | 배출가스 비열 |  | cgb | kcal/Nm3·℃ | - | - | ▶ 폐열보일러 후단 배출가스 온도에 해당하는 가스의 비열값을 기입 | 0.329 | kcal/Nm3 ·℃
|  | (f-8) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (f) | Qout2 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout2 = 폐열보일러 후단 배출가스 유량 x (폐열보일러 후단 배출가스 온도 - 기준온도) x 배출가스 비열 x 1/1000 ☞ Qout2 = Gb x (tgb - t0) x cgb x 1/1000 = 71,981.5 x (185.0 - 25.0) x 0.329 x 1/1000 = 3,789.1 | 3789.1052 | Gcal/yr
(g) Qout3 폐열보일러 방열손실 | 일반 · 고온 소각시설 | (g-1) | 폐열보일러 방열손실 | 상부(지붕) | LRgb | Gcal/yr | 측정 | (15-2) | ▶ 폐열보일러 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (15-2)번 적용 | 15 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) | [5 empty] | 45 | Gcal/yr
|  | (g) | Qout3 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout3 = 부분별 폐열보일러 방열손실 측정 값의 총계 ☞ Qout3 = ∑LRgb = 15.0 + 45.0 = 60.0 | 60 | Gcal/yr
(h) Qout4 소각로 방열손실 | 일반 · 고온 소각시설 | (h-1) | 소각로 방열손실 | 상부(지붕) | LRi | Gcal/yr | 측정 | (15-1) | ▶ 소각로 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (15-1)번 적용 | 100 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) | [5 empty] | 300 | Gcal/yr
|  | (h) | Qout4 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout4 = 부분별 소각로 방열손실 측정 값의 총계 ☞ Qout4 = ∑LRi = 100 + 300 = 400 | 400 | Gcal/yr
(i) Qout5 소각 잔재물 배출열 | 일반 · 고온 소각시설 | (i-1) | 전체 호기 습기준 바닥재 발생량 |  | Mba | ton/yr | M2 | (14-1) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 발생하여 최종 처리를 위해 외부로 반출되는 바닥재의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M2 계측값, 데이터 관리번호 (14-1)번 적용 | 2300 | ton/yr
|  | (i-2) | 바닥재 수분 |  | wba | % | 측정 | (14-3) | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 바닥재의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (14-3)번 적용 | 18 | %
|  | (i-3) | 대상 호기 건기준 바닥재 발생량 |  | mba | ton/yr | - | - | ▶ 전체호기 습기준 소각 잔재물 발생량(i-1)에 수분값(i-2) 보정 및 폐기물 투입비율(a-3)을 적용하여 환산 ☞ mba = Mba x r1 x (1 - wba/100) = 2,300 x 0.45 x (1 - 18/100) = 848.7 | 848.7 | ton/yr
|  | (i-4) | 바닥재 온도 |  | tba | ℃ | 측정 | (14-4) | ▶ 소각 완료 후 소각로 내 하부에서 바닥재 이송컨베이어로 배출되기 직전(냉각수 투입 전) 바닥재의 분기 단위 온도 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (14-4)번 적용 | 320 | ℃
|  | (i-5) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (i-6) | 바닥재 비열 |  | cba | kcal/kg·℃ | - | - | ▶ 0.30 kcal/kg · ℃ 기입 | 0.3 | kcal/kg ·℃
|  | (i) | Qout5 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout5 = 대상호기 건기준 바닥재 발생량 x (바닥재 온도 - 기준온도) x 바닥재 비열 x 1/1000 ☞ Qout5 = mba x (tba - t0) x cba x 1/1000 = 848.7 x (320 - 25) x 0.3 x 1/1000 = 75.1 | 75.1099 | Gcal/yr
(j) Qout6 소각 잔재물 미연탄소분 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (j-1) | 바닥재 강열감량 |  | Liba | % | 측정 | (14-2) | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 바닥재의 분기 단위 강열감량 측정 값의 평균을 기입 ☞ 데이터 관리번호 (14-2)번 적용 | 4.5 | %
|  | (j-2) | 탄소 열량 |  | C | kcal/kg | - | - | ▶ 탄소 열량 8,100kcal/kg 기입 | 8100 | kcal/kg
|  | (j) | Qout6 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout6 = 대상호기 건기준 바닥재 발생량 x 강열감량/100 x 탄소 열량 x 1/1000 ☞ Qout6 = mba x Liba/100 x C x 1/1000 = 848.7 x 4.5/100 x 8,100 x 1/1000 = 309.4 | 309.3511 | Gcal/yr
(k) Qout7 브로우다운 배출열 | 일반 · 고온 소각시설 | (k-1) | 대상 호기 폐열보일러 급수 유량 |  | W | ton/yr | F5 | (6-2) or (6-4) | ▶ 연간 대상호기 폐열보일러로 공급된 급수 유량의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F5 계측값, 데이터 관리번호 (6-2) 또는 (6-4)번 적용 ☞ 탈기기가 설치되어 있지 않은 경우 응축수 탱크 후단 온도(6-2)번 적용, 설치되어 있는 경우 탈기기 후단 온도(6-4)번 적용 | 45000 | ton/yr
|  | (k-2) | 대상 호기 증기 생산 | 유량 | mst | ton/yr | F3 | (4-2) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3 계측값, 데이터 관리번호 (4-2)번 적용 | 40000 | ton/yr
|  | (k-3) |  | 압력 | pst | bar.G, kg/cm2.G | P2 | (4-4) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 압력를 기입 ☞ 압력계측기 P2 계측값, 데이터 관리번호 (4-4)번 적용 | 12 | kg/cm2.G
|  | (k-4) | 브로우다운 수 | 유량 | Wd | kcal/kg | - | - | ▶ 대상호기 폐열보일러 급수 유량(k-1)과 대상 호기 증기 생산 유량(k-3)의 차이를 기입 ☞ Wd = W - mst = 45,000 - 40,000 = 5,000 ※ 증기 생산 유량 계측 데이터가 급수 유량 계측 데이터보다 많은 경우, 브로우다운 수 유량은 급수 유량의 3.5%를 적용하여 산정 | 5000 | ton/yr
|  | (k-5) |  | 엔탈피 | hd | kcal/kg | - | - | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 평균 압력에 해당하는 포화증기표 상의 포화수 엔탈피 값을 기입 | 305 | kcal/kg
|  | (k) | Qout7 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout7 = 브로우다운 수 유량 x 브로우다운 수 엔탈피 x 1/1000 ☞ Qout7 = Wd x hd x 1/1000 = 5,000 x 305.0 x 1/1000 = 1,525.0 | 1525 | Gcal/yr
(l) LHVw 투입 폐기물 저위발열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (l-1) | 총 입열량 (폐기물 열량 제외) |  | ΣQin | Gcal/yr | - | - | ▶ 폐기물 보유 열량을 제외한 모든 입열 항목의 총 입열량 ☞ ∑Qin = Qin1 + Qin2 + Qin3 = 94.2 + 193.8 + 217.0 = 505.0 | 504.95 | Gcal/yr
|  | (l-2) | 총 출열량 |  | ΣQout | Gcal/yr | - | - | ▶ 모든 출열 항목의 총 출열량 ☞ ∑Qout = Qout1 + Qout2 + Qout3 + Qout4 + Qout5 + Qout6 + Qout7 = 21,200.0 + 3,789.1 + 60.0 + 400.0 + 75.1 + 309.4 + 1,525.0 = 27,358.6 | 27358.5663 | Gcal/yr
|  | (l-3) | 폐기물 보유 열량 |  | Qinw | Gcal/yr | - | - | ▶ 총 출열량과 폐기물 보유 열량을 제외한 총 입열량 차이를 기입 ☞ Qinw = ∑Qout - ∑Qin = 27,358.6 - 505.0 = 26,853.6 | 26853.6163 | Gcal/yr
|  | (l) | LHVw |  |  | kcal/kg | - | - | ▶ LHVw = 폐기물 보유 열량 / 대상호기 폐기물 투입량 x 1000 ☞ LHVw = Qinw / mw x 1000 = 26,853.6 / 9,000 x 1000 = 2,983.7 | 2983.7351 | kcal/kg

## 5. LHVw 산정표(사업장폐기물 소각시설-보일러분리형)
구분 | 적용 대상 시설 | 관리 번호 | 산정 항목 |  | 기호 | 단위 | 계측기 | 데이터 관리번호 | 데이터 입력 및 산정 방법 | 예시
[10 empty] | 데이터 | 단위
(a) 폐기물 투입량 | 일반 · 고온 소각시설 | (a-1) | 전체 호기 폐기물 투입량 |  | Mw | ton/yr | M1 | (1-2) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-2)번 적용 | 20000 | ton/yr
|  | (a-2) | 대상 호기 폐기물 투입량 |  | mw | ton/yr | M1 | (1-3) | ▶ 연간 대상호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-3)번 적용 | 9000 | ton/yr
|  | (a-3) | 대상 호기 폐기물 투입 비율 |  | r1 | - | - | - | ▶ 전체호기 폐기물 투입량(a-1)에 대한 대상호기 폐기물 투입량(a-2)의 비율 값을 기입 ☞ r1 = mw / Mw = 9,000 / 20,000 = 0.45 | 0.45 | -
(b) Qin1 연소 보조연료 공급 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (b-1) | 연소 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | (2-1) | ▶ 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (2-1)번 적용 | LNG | -
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  |  | 연소 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | (2-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1 계측값, 데이터 관리번호 (2-2)번 적용 | 10 | kNm3/yr
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  | (b-2) | 보조연료 저위발열량 | 공급 1 | LHVf | kcal/L, kcal/Nm3 | - | - | ▶ 대상호기에 투입되는 연소 보조연료의 저위발열량을 기입 ☞ 「에너지법 시행규칙」 별표(에너지열량 환산기준)에 따른 에너지원 종류별 순 발열량 적용 | 9420 | kcal/Nm3
|  |  |  | 공급 2 | [5 empty] | - | -
|  | (b) | Qin1 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qin1 = (연소 보조연료 투입량 x 보조연료 저위발열량)의 총 합계 ☞ Qin1 = mf1 x LHVf x 1/1000 = 10.0 x 9,420 x 1/1000 = 94.2 | 94.2 | Gcal/yr
(c) Qin2 1차 연소용 공기 공급 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (c-1) | 1차 연소용 공기 공급 | 유량 | A1 | kNm3/yr | F2 | (3-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 1차로 공급된 연소용 공기의 총 유량을 기입 ☞ 유량계측기 F2 계측값, 데이터 관리번호 (3-2)번 적용 | 25000 | kNm3/yr
|  | (c-2) |  | 온도 | ta1 | ℃ | T1 | (3-3) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 1차로 공급된 연소용 공기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T1 계측값, 데이터 관리번호 (3-3)번 적용 ※ 연소용 공기를 예열하지 않고 대기온도의 공기를 공급하며, 온도계가 없는 설비는 해당 설비의 평균 대기온도를 적용 | 50 | ℃
|  | (c-3) | 1차 공기 예열 여부 |  | - | O / X | - | - | ▶ 1차 연소용 공기의 소각로 내 투입 전 예열 여부에 따라 O/X를 기입 | O | -
|  | (c-4) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (c-5) | 공기 비열 |  | ca | kcal/Nm3·℃ | - | - | ▶ 공기의 평균 비열 0.31 kcal/Nm3 · ℃ 기입 | 0.31 | kcal/Nm3 ·℃
|  | (c) | Qin2 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qin2 = 1차 연소용 공기 공급 유량 x (1차 연소용 공기 공급 온도 - 기준온도) x 공기 비열 x 1/1000 ☞ Qin2 = A1 x (ta1 - t0) x ca x 1/1000 = 25,000 x (50 - 25) x 0.31 x 1/1000 = 193.8 | 193.75 | Gcal/yr
(d) Qin3 2차 연소용 공기 공급 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (d-1) | 2차 연소용 공기 공급 | 유량 | A2 | kNm3/yr | F2 | (3-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 2차로 공급된 연소용 공기의 총 유량을 기입 ☞ 유량계측기 F2 계측값, 데이터 관리번호 (3-2)번 적용 | 20000 | kNm3/yr
|  | (d-2) |  | 온도 | ta2 | ℃ | T1 | (3-3) | ▶ 연간 대상호기 소각로내에 2차로 공급된 연소용 공기의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T1 계측값, 데이터 관리번호 (3-3)번 적용 ※ 연소용 공기를 예열하지 않고 대기온도의 공기를 공급하며, 온도계가 없는 설비는 해당 설비의 평균 대기온도를 적용 | 60 | ℃
|  | (d-3) | 2차 공기 예열 여부 |  | - | O / X | - | - | ▶ 2차 연소용 공기의 소각로 내 투입 전 예열 여부에 따라 O/X를 기입 | O | -
|  | (d-4) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (d-5) | 공기 비열 |  | ca | kcal/Nm3·℃ | - | - | ▶ 공기의 평균 비열 0.31 kcal/Nm3 · ℃ 기입 | 0.31 | kcal/Nm3 ·℃
|  | (d) | Qin3 |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qin3 = 2차 연소용 공기 공급 유량 x (2차 연소용 공기 공급 온도 - 기준온도) x 공기 비열 x 1/1000 ☞ Qin3 = A2 x (ta2 - t0) x ca x 1/1000 = 20,000 x (60 - 25) x 0.31 x 1/1000 = 217.0 | 217 | Gcal/yr
(e) Qout1' 배출가스 보유열 | 일반 · 고온 소각시설 | (e-1) | 굴뚝 배출가스 | 유량 | G | kNm3/yr | F4 | (5-1) | ▶ 연간 대상호기의 굴뚝에서 배출되는 건기준 가스 유량의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F4 계측값, 데이터 관리번호 (5-1)번 적용 | 65000 | kNm3/yr
|  | (e-2) |  | O2 | O2 | % | O1 | (5-2) | ▶ 연간 대상호기의 굴뚝에서 배출되는 가스의 평균 산소 농도를 기입 ☞ 산소 농도 계측기 O1 계측값, 데이터 관리번호 (5-2)번 적용 | 8 | %
|  | (e-3) | 페열보일러 후단 배출가스 | O2 | O2b | % | 측정 | (5-7) | ▶ 연간 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 평균 산소 농도를 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (5-7)번 적용 | 7.5 | %
|  | (e-4) |  | H2O | wgb | % | 측정 | (5-8) | ▶ 대상호기의 폐열보일러 후단에서 배출되는 가스의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (5-8)번 적용 | 15 | %
|  | (e-5) |  | 유량 | Gb | kNm3/yr | - | - | ▶ 굴뚝 배출가스 산소농도(e-2), 폐열보일러 후단 배출가스 수분(e-4) 및 산소 농도(e-3)를 통하여 굴뚝 건가스 유량(e-1)을 환산하여 적용 ☞ Gb = G x (1+wgb/100) x {(21-O2)/(21-O2b)} = 65,000 x (1 + 15/100) x {{21 - 8.0)/(21- 7.5)} = 71,981.5 | 71981.4815 | kNm3/yr
|  | (e-6) | 2차 연소실 출구 배출가스 온도 |  | tgi | ℃ | T3 | (5-3) | ▶ 연간 대상호기의 소각로 2차 연소실 출구에서 배출되는 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T3 계측값, 데이터 관리번호 (5-3)번 적용 | 970 | ℃
|  | (e-7) | 배출가스 비열 |  | cgi | kcal/Nm3·℃ | - | - | ▶ 소각로 2차 연소실 출구 배출가스 온도에 해당하는 가스의 비열값을 기입 | 0.365 | kcal/Nm3 ·℃
|  | (e-8) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (e) | Qout1' |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout1' = 폐열보일러 후단 배출가스 유량 x (2차 연소실 출구 배출가스 온도 - 기준온도) x 배출가스 비열 x 1/1000 ☞ Qout1' = Gb x (tgi - t0) x cgi x 1/1000 = 71,981.5 x (970.0 - 25.0) x 0.365 x 1/1000 = 24,828.2 | 24828.2125 | Gcal/yr
(f) Qout2' 소각로 방열손실 | 일반 · 고온 소각시설 | (f-1) | 소각로 방열손실 | 상부(지붕) | LRi | Gcal/yr | 측정 | (15-1) | ▶ 소각로 상부(지붕), 측면(벽면)의 분기 단위 방열손실 측정을 통한 연간 총 방열손실량을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (15-1)번 적용 | 100 | Gcal/yr
|  |  |  | 측면(벽면) | [5 empty] | 300 | Gcal/yr
|  | (f) | Qout2' |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout2' = 부분별 소각로 방열손실 측정 값의 총계 ☞ Qout2' = ∑LRi = 100 + 300 = 400 | 400 | Gcal/yr
(g) Qout3' 소각 잔재물 배출열 | 일반 · 고온 소각시설 | (g-1) | 전체 호기 습기준 바닥재 발생량 |  | Mba | ton/yr | M2 | (14-1) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 발생하여 최종 처리를 위해 외부로 반출되는 바닥재의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M2 계측값, 데이터 관리번호 (14-1)번 적용 | 2300 | ton/yr
|  | (g-2) | 바닥재 수분 |  | wba | % | 측정 | (14-3) | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 바닥재의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (14-3)번 적용 | 18 | %
|  | (g-3) | 대상 호기 건기준 바닥재 발생량 |  | mba | ton/yr | - | - | ▶ 전체호기 습기준 소각 잔재물 발생량(g-1)에 수분값(g-2) 보정 및 폐기물 투입비율(a-3)을 적용하여 환산 ☞ mba = Mba x r1 x (1 - wba/100) = 2,300 x 0.45 x (1 - 18/100) = 848.7 | 848.7 | ton/yr
|  | (g-4) | 바닥재 온도 |  | tba | ℃ | 측정 | (14-4) | ▶ 소각 완료 후 소각로 내 하부에서 바닥재 이송컨베이어로 배출되기 직전(냉각수 투입 전) 바닥재의 분기 단위 온도 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (14-4)번 적용 | 320 | ℃
|  | (g-5) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25 | ℃
|  | (g-6) | 바닥재 비열 |  | cba | kcal/kg·℃ | - | - | ▶ 0.30 kcal/kg · ℃ 기입 | 0.3 | kcal/kg ·℃
|  | (g) | Qout3' |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout3' = 대상호기 건기준 바닥재 발생량 x (바닥재 온도 - 기준온도) x 바닥재 비열 x 1/1000 ☞ Qout3' = mba x (tba - t0) x cba x 1/1000 = 848.7 x (320 - 25) x 0.3 x 1/1000 = 75.1 | 75.1099 | Gcal/yr
(h) Qout4' 소각 잔재물 미연탄소분 열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (h-1) | 바닥재 강열감량 |  | Liba | % | 측정 | (14-2) | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 바닥재의 분기 단위 강열감량 측정 값의 평균을 기입 ☞ 데이터 관리번호 (14-2)번 적용 | 4.5 | %
|  | (h-2) | 탄소 열량 |  | C | kcal/kg | - | - | ▶ 탄소 열량 8,100kcal/kg 기입 | 8100 | kcal/kg
|  | (h) | Qout4' |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Qout4' = 대상호기 건기준 바닥재 발생량 x 강열감량/100 x 탄소 열량 x 1/1000 ☞ Qout4' = mba x Liba/100 x C x 1/1000 = 848.7 x 4.5/100 x 8,100 x 1/1000 = 309.4 | 309.3511 | Gcal/yr
(i) LHVw 투입 폐기물 저위발열량 | 일반 · 고온 소각시설 | (i-1) | 총 입열량 (폐기물 열량 제외) |  | ΣQin | Gcal/yr | - | - | ▶ 폐기물 보유 열량을 제외한 모든 입열 항목의 총 입열량 ☞ ∑Qin = Qin1 + Qin2 + Qin3 = 94.2 + 193.8 + 217.0 = 505.0 | 504.95 | Gcal/yr
|  | (i-2) | 총 출열량 |  | ΣQout | Gcal/yr | - | - | ▶ 모든 출열 항목의 총 출열량 ☞ ∑Qout = Qout1' + Qout2' + Qout3' + Qout4' = 24,828.2 + 400.0 + 75.1 + 309.4 = 25,612.7 | 25612.6736 | Gcal/yr
|  | (i-3) | 폐기물 보유 열량 |  | Qinw | Gcal/yr | - | - | ▶ 총 출열량과 폐기물 보유 열량을 제외한 총 입열량 차이를 기입 ☞ Qinw = ∑Qout - ∑Qin = 25,612.7 - 505.0 = 25,107.7 | 25107.7236 | Gcal/yr
|  | (i) | LHVw |  |  | kcal/kg | - | - | ▶ LHVw = 폐기물 보유 열량 / 대상호기 폐기물 투입량 x 1000 ☞ LHVw = Qinw / mw x 1000 = 25,107.7 / 9,000 x 1000 = 2,789.7 | 2789.7471 | kcal/kg

## 6. 에너지 회수효율 산정표
구분 |  | 적용 대상 시설 | 관리 번호 | 산정 항목 |  | 기호 | 단위 | 계측기 | 데이터 관리번호 | 데이터 입력 및 산정 방법 | 예시
[11 empty] | 데이터 | 단위
(A) Ew 소각 처리되는 모든 폐기물이 보유한 에너지 |  | 공통 | (A-1) | 폐기물 투입량 | 전체 호기 투입량 | Mw | ton/yr | M1 | (1-2) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-2)번 적용 | 20000 | ton/yr
|  |  | (A-2) |  | 대상 호기 투입량 | mw | ton/yr | M1 | (1-3) | ▶ 연간 대상호기에 투입된 폐기물의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M1 계측값, 데이터 관리번호 (1-3)번 적용 | 9000 | ton/yr
|  |  | (A-3) |  | 대상 호기 투입 비율 | r1 | - | - | - | ▶ 전체호기 폐기물 투입량(A-1)에 대한 대상호기 폐기물 투입량(A-2)의 비율 값을 기입 ☞ r1 = mw / Mw = 9,000 / 20,000 = 0.45 | 0.45 | -
|  |  | (A-4) | 폐기물 저위발열량 |  | LHVw | kcal/kg | - | - | ▶ 대상호기 투입 폐기물 저위발열량 산정 결과값을 기입 | 2682.3212 | kcal/kg
|  |  | (A) | Ew |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Ew = 대상호기 폐기물 투입량 x 폐기물 저위발열량 x 1/1000 ☞ Ew = mw x LHVw x 1/1000 = 9,000 x 2,682.3 x 1/1000 = 24,140.9 | 24140.891 | Gcal/yr
(B) Ep 열원 또는 전기의 형태로 생산한 에너지 중 유효하게 이용한 에너지 | - | 공통 | (B-1) | 증기 생산량 | 전체 호기 생산량 | Mst | ton/yr | F3 | (4-1) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3 계측값, 데이터 관리번호 (4-1)번 적용 | 85000 | ton/yr
|  |  | (B-2) |  | 대상 호기 생산량 | mst | ton/yr | F3 | (4-2) | ▶ 연간 대상호기에서 생산된 증기의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F3 계측값, 데이터 관리번호 (4-2)번 적용 | 40000 | ton/yr
|  |  | (B-3) |  | 대상 호기 생산 비율 | r2 | - | - | - | ▶ 전체호기 증기 생산량(B-1)에 대한 대상호기 증기 생산량(B-2)의 비율 값을 기입 ☞ r2 = mst / Mst = 40,000 / 85,000 = 0.47 | 0.47059 | -
| 소각 배가스 열에너지 유효사용량 | 공통 | (B-4) | 유효 사용 소각 배가스 유량 | 공급 A | Gu | ton/yr | F6 | (7-1) | ▶ 대상호기 소각로에서 발생한 소각 배가스를 직접 건조설비 등에서 열원으로 사용하는 경우 공급하는 가스의 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F6 계측값, 데이터 관리번호 (7-1)번 적용 | 70000 | kNm3/yr
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-5) | 유효 사용 소각 배가스의 열공급 전 가스 온도 | 공급 A | tgui | ℃ | T8 | (7-2) | ▶ 대상호기 소각로에서 발생한 소각 배가스를 직접 건조설비 등에서 열원으로 사용하는 경우 열 공급 전 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T8 계측값, 데이터 관리번호 (7-2)번 적용 | 430 | ℃
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-6) | 유효 사용 소각 배가스의 열공급 후 가스 온도 | 공급 A | tguo | ℃ | T9 | (7-3) | ▶ 대상호기 소각로에서 발생한 소각 배가스를 직접 건조설비 등에서 열원으로 사용하는 경우 열 공급 후 가스의 평균 온도를 기입 ☞ 온도계측기 T9 계측값, 데이터 관리번호 (7-3)번 적용 | 120 | ℃
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-7) | 소각 배가스 비열 |  | cgu | kcal/kg·℃ | - | - | ▶ 폐열보일러 후단 배출가스 온도에 해당하는 가스의 비열값을 기입 | 0.329 | kcal/Nm3 ·℃
|  |  | (B-8) | 유효 사용 소각 배가스 에너지 | 공급 A | egu | Gcal/yr | - | - | ▶ 열원으로 사용한 소각배가스 사용량(B-4)에 소각 배가스의 열공급 전·후 온도(B-5, B-6)의 차이, 소각 배가스 비열(B-7)를 적용하여 산정 ☞ egu = Gu x (tgui - tguo) x cgu x 1/1000 = 70,000.0 x (430 - 120) x 0.329 x 1/1000 = 7,139.3 | 7139.3 | Gcal/yr
공급 B
| 증기 또는 온수 열에너지 유효사용량 (내부) | 공통 | (B-9) | 전체 호기 생산 증기 또는 온수 내부 사용량 | 공급 A | Mstp1 | ton/yr | F7 | (8-2) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F7 계측값, 데이터 관리번호 (8-2)번 적용 | 5000 | ton/yr
공급 B
|  |  | (B-10) | 대상 호기 생산 증기 또는 온수 내부 사용량 | 공급 A | mstp1 | ton/yr | - | - | ▶ 전체호기 증기 또는 온수 내부 사용량(B-9)에 대상호기 증기 생산 비율(B-3)을 적용하여 환산 ☞ mstp1 = Mstp1 x r2 = 5,000 x 0.47 = 2,352.9 | 2352.9412 | ton/yr
공급 B
|  |  | (B-11) | 내부 사용 증기 또는 온수 온도 | 공급 A | tstp1 | ℃ | T10 | (8-3) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T10 계측값, 데이터 관리번호 (8-3)번 적용 | 160 | ℃
공급 B
|  |  | (B-12) | 내부 사용 증기 또는 온수 압력 | 공급 A | pstp1 | bar.G, kg/cm2.G | P3 | (8-4) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비(에너지 생산에 기여하지 않는 설비)에서 사용된 증기 또는 온수의 평균 압력를 공급처 별로 기입 ☞ 압력계측기 P3 계측값, 데이터 관리번호 (8-4)번 적용 | 10 | kg/cm2.G
공급 B
|  |  | (B-13) | 내부 사용 증기 또는 온수 엔탈피 | 공급 A | h3 | kcal/kg | - | - | ▶ 연간 생산된 증기 중 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 평균 온도 및 압력에 해당하는 엔탈피 값을 기입 | 630
공급 B
|  |  | (B-14) | 내부 사용 증기 또는 온수 에너지 | 공급 A | estp1 | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상호기 내부사용 증기 또는 온수 사용량(B-10)에 내부사용 증기 또는 온수의 엔탈피(B-13), 등가계수 1.1을 적용하여 산정 ☞ estp1 = mstp1 x h3 x 1.1 x 1/1000 = 2,352.9 x 630.0 x 1.1 x 1/1000 = 1,630.6 | 1630.5882 | Gcal/yr
공급 B
|  |  | (B-15) | 내부사용 응축수 회수 여부 | 공급 A | - | O / X | - | (10-1) | ▶ 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 응축수 회수 여부를 공급처 별로 기입 ☞ 데이터 관리번호 (10-1)번 적용 | O | -
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-16) | 내부사용 응축수 회수 유량 | 공급 A | CW1 | ton/yr | F9 | (10-2) | ▶ 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우 연간 회수된 응축수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F9 계측값, 데이터 관리번호 (10-2)번 적용 ※ 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 유량계가 없는 시설의 경우 증기 및 온수 공급 유량을 적용 | 5000 | ton/yr
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-17) | 내부사용 응축수 회수 온도 | 공급 A | tcw1 | ℃ | T12 | (10-3) | ▶ 시스템 경계 내부의 보조 설비에서 사용된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우 연간 회수된 응축수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T12 계측값, 데이터 관리번호 (10-3)번 적용 ※ 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 온도계가 없는 시설의 경우 100℃로 적용 | 85 | ℃
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-18) | 내부사용 응축수 회수 에너지 | 공급 A | ecw1 | Gcal/yr | - | - | ▶ 내부사용 증기 또는 온수 응축수 유량(B-16)에 대상호기 증기 생산 비율(B-3), 응축수 온도(B-17), 등가계수 1.1을 적용하여 산정 ☞ ecw1 = CW1 x r2 x tcw1 x 1.1 x 1/1000 = 5,000 x 0.47 x 85 x 1.1 x 1/1000 = 220.0 | 220 | Gcal/yr
공급 B
|  |  | (B-19) | 내부 사용 증기 또는 온수의 순 에너지 | 공급 A | Estp1 | Gcal/yr | - | - | ▶ 내부사용 증기 또는 온수의 에너지(B-14)와 내부사용 증기 또는 온수 응축수 에너지(B-18)의 차이를 기입 ☞ Estp1 = estp1 - ecw1 = 1,630.6 - 220.0 = 1,410.6 | 1410.5882 | Gcal/yr
공급 B
| 증기 또는 온수 열에너지 유효사용량 (외부) | 공통 | (B-20) | 전체 호기 생산 증기 또는 온수 외부 공급량 | 공급 A | Mstp2 | ton/yr | F8 | (9-3) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F8 계측값, 데이터 관리번호 (9-3)번 적용 | 55000 | ton/yr
공급 B
|  |  | (B-21) | 대상 호기 생산 증기 또는 온수 외부 공급량 | 공급 A | mstp2 | ton/yr | - | - | ▶ 전체호기 증기 또는 온수 외부 공급량(B-20)에 대상호기 증기 생산 비율(B-3)을 적용하여 환산 ☞ mstp2 = Mstp2 x r2 = 55,000 x 0.47 = 25,882.4 | 25882.3529 | ton/yr
공급 B
|  |  | (B-22) | 외부 공급 증기 또는 온수의 온도 | 공급 A | tstp2 | ℃ | T11 | (9-4) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T11 계측값, 데이터 관리번호 (9-4)번 적용 | 170 | ℃
공급 B
|  |  | (B-23) | 외부 공급 증기 또는 온수의 압력 | 공급 A | pstp2 | bar.G, kg/cm2.G | P4 | (9-5) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 평균 압력을 공급처 별로 기입 ☞ 압력계측기 P4 계측값, 데이터 관리번호 (9-5)번 적용 | 11 | kg/cm2.G
공급 B
|  |  | (B-24) | 외부 공급 증기 또는 온수의 엔탈피 | 공급 A | h4 | kcal/kg | - | - | ▶ 연간 생산된 증기 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 평균 온도 및 압력에 해당하는 엔탈피 값을 기입 | 640 | kcal/kg
공급 B
|  |  | (B-25) | 외부 공급 증기 또는 온수 에너지 | 공급 A | estp2 | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상호기 외부공급 증기 또는 온수 사용량(B-21)에 외부공급 증기 또는 온수의 엔탈피(B-24), 등가계수 1.1을 적용하여 산정 ☞ estp2 = mstp2 x h4 x 1.1 x 1/1000 = 25,882.4 x 640.0 x 1.1 x 1/1000 = 18,211.2 | 18221.1765 | Gcal/yr
공급 B
|  |  | (B-26) | 외부공급 응축수 회수 여부 | 공급 A | - | O / X | - | (11-1) | ▶ 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 응축수 회수 여부를 공급처 별로 기입 ☞ 데이터 관리번호 (11-1)번 적용 | O | -
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-27) | 외부공급 응축수 회수 유량 | 공급 A | CW2 | ton/yr | F10 | (11-2) | ▶ 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우 연간 회수된 응축수의 총량을 공급처 별로 기입 ☞ 유량계측기 F10 계측값, 데이터 관리번호 (11-2)번 적용 ※ 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 유량계가 없는 시설의 경우 증기 및 온수 공급 유량을 적용 | 53000 | ton/yr
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-28) | 외부공급 응축수 회수 온도 | 공급 A | tcw2 | ℃ | T13 | (11-3) | ▶ 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 증기 또는 온수의 응축수를 회수하는 경우 연간 회수된 응축수의 평균 온도를 공급처 별로 기입 ☞ 온도계측기 T13 계측값, 데이터 관리번호 (11-3)번 적용 ※ 응축수를 회수하지 않거나 회수하지만 온도계가 없는 시설의 경우 100℃로 적용 | 70 | ℃
[5 empty] | 공급 B | [5 empty] | -
|  |  | (B-29) | 외부공급 응축수 회수 에너지 | 공급 A | ecw2 | Gcal/yr | - | - | ▶ 외부공급 증기 또는 온수 응축수 유량(B-27)에 대상호기 증기 생산 비율(B-3), 응축수 온도(B-28), 등가계수 1.1을 적용하여 산정 ☞ ecw2 = CW2 x r2 x tcw2 x 1.1 x 1/1000 = 53,000 x 0.47 x 70 x 1.1 x 1/1000 = 1,920.5 | 1920.4706 | Gcal/yr
공급 B
|  |  | (B-30) | 외부 공급 증기 또는 온수의 순 에너지 | 공급 A | Estp2 | Gcal/yr | - | - | ▶ 외부공급 증기 또는 온수의 에너지(B-25)와 외부공급 증기 또는 온수 응축수 에너지(B-29)의 차이를 기입 ☞ Estp2 = estp2 - ecw2 = 18,221.2 - 1,920.5 = 16,300.7 | 16300.7059 | Gcal/yr
공급 B
| 생산 전력에너지 유효사용량 | 공통 | (B-31) | 전체 호기 생산 전력 자체 사용량 |  | PWu | MWh/yr | W2 | (12-2) | ▶ 생산 증기를 통하여 발전을 하는 시설의 경우, 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 전력량 중 사업장 내에서 자체 사용한 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W2 계측값, 데이터 관리번호 (12-2)번 적용 | 800 | MWh/yr
|  |  | (B-32) | 대상 호기 생산 전력 자체 사용량 |  | pwu | MWh/yr | - | - | ▶ 전체호기 생산 전력량 중 사업장 내에서 자체 사용한 전력량(B-31)에 대상호기 증기 생산 비율(B-3)을 적용하여 환산 ☞ pwu = PWu x r2 = 800 x 0.47 = 376.5 | 376.4706 | MWh/yr
|  |  | (B-33) | 전체 호기 생산 전력 외부 공급량 |  | PWp | MWh/yr | W3 | (12-3) | ▶ 생산 증기를 통하여 발전을 하는 시설의 경우, 연간 사업장 내 전체호기에서 생산된 전력량 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W3 계측값, 데이터 관리번호 (12-3)번 적용 | 1600 | MWh/yr
|  |  | (B-34) | 대상 호기 생산 전력 외부 공급량 |  | pwp | MWh/yr | - | - | ▶ 전체호기 생산 전력량 중 시스템 경계 외부로 공급 · 판매된 전력량(B-33)에 대상호기 증기 생산 비율(B-3)을 적용하여 환산 ☞ pwp = PWp x r2 = 1,600 x 0.47 = 752.9 | 752.9412 | MWh/yr
|  |  | (B-35) | 내부 사용 전기 에너지 |  | epw1 | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상 호기 생산 전력 자체사용량(B-32)을 열량(cal)단위로 변환하고 등가계수 2.6을 적용하여 환산 ☞ epw1 = pwu x 860 x 2.6 x 1/1000 = 376.5 x 860 x 2.6 x 1/1000 = 841.8 | 841.7882 | Gcal/yr
|  |  | (B-36) | 외부 공급 전기 에너지 |  | epw2 | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상 호기 생산 전력 외부 공급량(B-34)을 열량(cal)단위로 변환하고 등가계수 2.6을 적용하여 환산 ☞ epw2 = pwp x 860 x 2.6 x 1/1000 = 752.9 x 860 x 2.6 x 1/1000 = 1,683.6 | 1683.5765 | Gcal/yr
|  |  | (B-37) | 유효 사용 전기 에너지 |  | Epw | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상 호기 생산 전력 중 내부 사용 전기에너지(B-35)와 외부 공급 전기 에너지(B-36)의 합계를 기입 ☞ Epw = epw1 + epw2 = 841.8 + 1,683.6 = 2,525.4 | 2525.3647 | Gcal/yr
| 슬래그 열 에너지 | 열분해(가스화) · 용융 시설 | (B-38) | 전체 호기 습기준 슬래그 발생량 |  | Msl | ton/yr | M2 | (14-9) | ▶ 연간 사업장 내 전체호기에서 발생하여 최종 처리를 위해 외부로 반출되는 슬래그의 총량을 기입 ☞ 중량계측기 M2 계측값, 데이터 관리번호 (14-9)번 적용 | 350
|  |  | (B-39) | 슬래그 수분 |  | wsl | % | 측정 | (14-11) | ▶ 최종 처리를 위해 외부로 반출되기 직전 저장되어 있는 슬래그의 분기 단위 수분 측정 값의 평균을 기입 ☞ 에너지 회수효율 검사기관의 측정·분석 결과 값, 데이터 관리번호 (14-11)번 적용 | 5
|  |  | (B-40) | 대상 호기 건기준 슬래그 발생량 |  | msl | ton/yr | - | - | ▶ 전체호기 습기준 슬래그 발생량(B-38)에 수분값(B-39) 보정 및 폐기물 투입비율(A-3)을 적용하여 환산 ☞ msl = Msl x r1 x (1 - wsl/100) = 350 x 0.45 x (1 - 5/100) = 149.6 | 149.625
|  |  | (B-41) | 슬래그 온도 |  | tsl | ℃ | T5 | (14-12) | ▶ 대상호기의 용융로 하부 평균 온도 또는 용융로 출구 배출가스 평균 온도를 적용 ☞ 온도계측기 T5 계측값, 데이터 관리번호 (14-12)번 적용 | 1250
|  |  | (B-42) | 기준 온도 |  | t0 | ℃ | - | - | ▶ 기준온도 25 ℃ 기입 | 25
|  |  | (B-43) | 슬래그 비열 |  | csl | kcal/kg·℃ | - | - | ▶ 0.30 kcal/kg · ℃ 기입 | 0.3
|  |  | (B-44) | 슬래그 보유 열 에너지 |  | esl | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상 호기 건기준 슬래그 발생량(B-40)에 슬래그 온도(B-41)와 기준온도(B-42)의 차, 슬래그 비열(B-43)을 적용하여 산정 ☞ esl = msl x (tsl - t0) x csl x 1/1000 = 149.6 x (350 - 25) x 0.3 x 1/1000 = 55.0 | 54.9872 | Gcal/yr
| - | 공통 | (B) | Ep |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Ep = (유효사용 소각 배가스 에너지) + 내부사용 및 외부공급 증기 또는 온수의 순 에너지 + 내부사용 및 외부공급 전기 에너지 + (슬래그 보유 열 에너지) ☞ Ep = (egu) + Estp1 + Estp2 + Epw + (esl) = (7,139.3) + 1,410.6 + 16,300.7 + 2,524.9 + (55.0) = 20,236.2 ※ 열분해 · 용융 시설의 경우 배출되는 슬래그 보유 열에너지도 모두 합산하여 최종 Ep 산정 | 20236.6588 | Gcal/yr
(C) Ef 증기생산에 기여하며, 외부에서 공급받은 에너지 |  | 일반 · 고온 소각시설 | (C-1) | 연소 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | (2-1) | ▶ 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (2-1)번 적용 | LNG | -
[5 empty] | 공급 2 | [5 empty] | -
|  |  | (C-2) | 연소 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | (2-2) | ▶ 연간 대상호기 소각로에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1 계측값, 데이터 관리번호 (2-2)번 적용 | 10 | kNm3/yr
[5 empty] | 공급 2 | [5 empty] | -
|  | 열분해(가스화) · 용융 시설 | (C-3) | 연소 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - |  | (2-3) | ▶ 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (2-3)번 적용 | LNG
[5 empty] | 공급 2 | [5 empty] | -
|  |  | (C-4) | 연소 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf1 | kL/yr, kNm3/yr | F1 | (2-4) | ▶ 연간 대상호기 열분해(가스화)로 및 용융로 또는 가스연소실에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F1 계측값, 데이터 관리번호 (2-4)번 적용 | 30
[5 empty] | 공급 2 | [5 empty] | -
|  | 공통 | (C-5) | 보조연료 저위발열량 | 공급 1 | LHVf | kcal/L, kcal/Nm3 | - | - | ▶ 대상호기에 투입되는 연소 보조연료의 저위발열량을 기입 ☞ 「에너지법 시행규칙」 별표(에너지열량 환산기준)에 따른 에너지원 종류별 순 발열량 적용 | 9420 | kcal/Nm3
공급 2
|  | 공통 | (C) | Ef |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Ef = 연소 보조연료 종류별 투입량 x 소각로 보조연료 저위발열량 ☞ Ef = mf1 x LHVf x 1/1000 = 10.0 x 9,420.0 x 1/1000 = 94.2 | 94.2 | Gcal/yr
(D) Ei 증기생산에 기여하지 않으나, 외부에서 공급받은 에너지 | 보조연료 사용 에너지 | 공통 | (D-1) | 방지시설 보조연료 종류 | 공급 1 | - | - | - | (13-1) | ▶ 대상호기의 대기오염 방지설비에 투입되는 보조연료 종류를 모두 기입 ☞ 데이터 관리번호 (13-1)번 적용 | LNG | -
[5 empty] | 공급 2 | [5 empty] | -
|  |  | (D-2) | 방지시설 보조연료 투입량 | 공급 1 | mf2 | kL/yr, kNm3/yr | F11 | (13-1) | ▶ 연간 대상호기의 대기오염 방지설비에 투입되는 보조연료 종류별 총량을 기입 ☞ 유량계측기 F11 계측값, 데이터 관리번호 (13-1)번 적용 | 20 | kNm3/yr
[5 empty] | 공급 2 | [5 empty] | -
|  |  | (D-3) | 방지시설 보조연료 저위발열량 | 공급 1 | LHVf | kcal/L, kcal/Nm3 | - | - | ▶ 대기오염 방지시설에 투입되는 보조연료의 저위발열량을 기입 ☞ 「에너지법 시행규칙」 별표(에너지열량 환산기준)에 따른 에너지원 종류별 순 발열량 적용 | 9420 | kcal/Nm3
공급 2
|  |  | (D-4) | 방지시설 보조연료 보유 에너지 | 공급 1 | ef | Gcal/yr | - | - | ▶ 대기오염 방지시설 보조연료 종류별 투입량(D-2)에 보조연료 종류별 저위발열량(D-3)을 적용하여 산정 ☞ ef = mf2 x LHVf x 1/1000 = 20.0 x 9,420 x 1/1000 = 188.4 | 188.4 | Gcal/yr
공급 2
| 전기 사용 에너지 | 공통 | (D-5) | 대상 호기 외부 전력 수전량 |  | pwr | MWh/yr | W4 | (12-5) | ▶ 외부에서 공급 받는 전력량 중 연간 대상호기 소각설비에 공급된 전력량의 총량을 기입 ☞ 전력량계측기 W4 계측값, 데이터 관리번호 (12-5)번 적용 | 225 | MWh/yr
|  |  | (D-6) | 대상 호기 외부 전력 소요 에너지 |  | epwr | Gcal/yr | - | - | ▶ 대상 호기 외부 전력 수전량(D-5)을 열량(cal)단위로 변환하고 등가계수 2.6을 적용하여 환산 ☞ epwr = pwr x 860 x 2.6 x 1/1000 = 225.0 x 860 x 2.6 x 1/1000 = 503.1 | 503.1 | Gcal/yr
| - | 공통 | (D) | Ei |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ Ei = 대기오염 방지시설 보조연료 보유 에너지 + 대상 호기 외부 전력 소요 에너지 ☞ Ei = ef + epwr = 188.4 + 503.1 = 691.5 | 691.5 | Gcal/yr
에너지 회수효율 |  | 공통 | (A) | Ew |  |  | Gcal/yr | - | - | ▶ 산정된 Ew, Ep, Ef, Ei 값을 각각 기입 | 24140.891 | Gcal/yr
|  |  | (B) | Ep |  |  | Gcal/yr | - | - |  | 20236.6588 | Gcal/yr
|  |  | (C) | Ef |  |  | Gcal/yr | - | - |  | 94.2 | Gcal/yr
|  |  | (D) | Ei |  |  | Gcal/yr | - | - |  | 691.5 | Gcal/yr
|  |  | 에너지 회수효율 |  |  |  | % | - | - | ▶ 산정된 Ew, Ep, Ef, Ei 값을 에너지 회수효율 산정식에 따라 산정 ☞ 에너지 회수효율 = {Ep - (Ef + Ei)} / {0.97 x (Ew + Ef)} x 100 = {20,236.7 - (94.2 + 691.5)} / {0.97 x (24,140.9 + 94.2)} x 100 = 82.7 | 82.7417 | %